РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

НИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» ноября 2018 г.

№ 61-П

Об утверждении перечня объектов теплоснабжения, находящихся в собственности Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального Закона от 21.07.2016 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», администрация Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить перечень объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, согласно приложению.

- Разместить вышеуказанный перечень на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, по адресу www.totgi.gov.ru, а также на официальном сайте Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу www.ния-адм.рф.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Нийского муниципального образования                                                            О.Е. Рубцов

Приложение 1

к Постановлению

администрации Нийского сельского поселения

Усть-Кутского муниципального района

Иркутской области

№ 61-П от «19» ноября 2018 г.

Перечень объектов теплоснабжения, находящихся в собственности Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения

| № | Наименование, местонахождение имущества | Характеристика (описание) объекта | Технико-экономические показатели | Техническое состояние | Фактический срок службы лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной п. Ния ул. Тбилисская, строение 12 | Здание нежилое, пятиэтажное с двумя галереями топливоподачи и дробильным отделением | (типовой проект 903-1-107) Площадь застройки - 1220 м.кв. Полезная площадь -1852 м. кв. Строительный объём -11600 м. куб. в трёх уровнях: по ширине; длине; высоте по первому этажу (по осям) 24х43м.; высота этажей h = 6,6м. и 3,6м.; по второму уровню (по осям) 24х25м. h=3,6м.×2; по третьему уровню (по осям) 6х25м.h=3,6м×2;. + две галереи топливоподачи (I и II подъёмов) 3,0×3,6h (м) длина = L1=35,0; L2=41,0 (м) + дробильное отделение 3х этажное (6,0×6,0×10,8h (м)) + приёмный бункер топливоподачи (подземный) 5,0×3,0×4,8h (м); + Дымовая кирпичная труба высотой h = 45,0 м. | Удовлетворительно. | 35 35 35 35 |

Перечень имущества, которое образует единое целое с объектом концессионного соглашения (иное имущество)

| № | Наименование, местонахождение имущества | Характеристика объекта | Технико-экономические показатели | Техническое состояние | Степень износа | Фактический срок службы, лет | Неисправности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел стац. № 1; рег. №11043 | КЕ 6,5-14С паровой | Производительностью 3,72 Гкал/час | Соответствует требованиям промышленной безопасности |  | 35 | Заключение Экспертизы Промышленной Безопасности Рег. № 67-ЗС-07185-2014 Требуется: ремонт обмуровки, замена предтопка | Срок эксплуатации продлён до 28.01.2019 |
|  | Топка механическая с ленточной решеткой обратного хода | ТЛЗМ-2-1,87/3 |  | удовлетворительное | 60 | 35 | Требуется замена звеньев чугунной решётки |  |
|  | Дымосос | ДН-11,2 |  | удовлетворительное | 60 | 5 | Ремонт «Улитки» |  |
|  | Дутьевой вентилятор | ВДН-9лев |  | удовлетворительное | 80 | 12 | Требует замены |  |
|  | Экономайзер | ЭП2-236 |  | удовлетворительное | 40 | 35 | Требует замены |  |
|  | Батарейный циклон | БЦ24×(3+2) |  | удовлетворительное | 40 | 35 | Требует замены |  |
|  | Шлакозолоудаление | мокрое | До 2-х тн/час | удовлетворительное | 70 | 35 | Требует замены |  |
| 2 | Котел стац. № 2; рег. №11044 | КЕ 6,5-14С паровой | Производительностью 3,72 Гкал/час | Соответствует требованиям промышленной безопасности |  | 35 | Заключение Экспертизы Промышленной Безопасности Рег. № 67-ТУ-03732-2015 Требуется ремонт обмуровки | Срок эксплуатации продлён до 28.01.2019 |
|  | Топка механическая с ленточной решеткой обратного хода | ТЛЗМ-2-1,87/3 |  | удовлетворительное | 60 | 35 | Требуется замена звеньев чугунной решётки |  |
|  | Дымосос | ДН-11,2 |  | удовлетворительное | 60 | 6 | Ремонт «Улитки» |  |
|  | Дутьевой вентилятор | ВДН-9лев |  | удовлетворительное | 80 | 11 | Требует замены |  |
|  | Экономайзер | ЭП2-236 |  | удовлетворительное | 40 | 35 | Требует замены |  |
|  | Батарейный циклон | БЦ24×(3+2) |  | удовлетворительное | 40 | 35 | Требует замены |  |
|  | Шлакозолоудаление | мокрое | До 2-х тн/час | удовлетворительное | 70 | 35 | Требует замены |  |
| 3 | Котел стац. № 3; рег. №11045 | Е 6,5-14С паровой | Производительностью 3,72 Гкал/час | Соответствует требованиям промышленной безопасности |  | 4 | Требуется ремонт обмуровки |  |
|  | Топка механическая с ленточной решеткой обратного хода | ТЛЗМ-2-1,87/3 |  | удовлетворительное | 60 | 35 | Требуется замена звеньев чугунной решётки |  |
|  | Дутьевой вентилятор | ВДН-9лев |  | удовлетворительное | 80 | 11 | Требует замены |  |
|  | Экономайзер | ЭП2-236 |  | удовлетворительное | 10 | 4 | Требует замены |  |
|  | Батарейный циклон | БЦ24×(3+2) |  | удовлетворительное | 95 | 4 | Требует замены |  |
|  | Шлакозолоудаление | мокрое | До 2-х тн/час | удовлетворительное | 70 | 35 | Требует замены |  |
| Трубопровод пара в составе: |
|  | Трубопровод пара IV категории от котлоагрегатов КЕ -6,5-14С (Е-6,5-14С) стац. №№ 1, 2, 3 до РОУ рег. №11046 |  |  | Соответствует требованиям промышленной безопасности |  | 35 | Заключение Экспертизы Промышленной Безопасности Рег. № 67-ТУ-07181-2014 Требуется: ремонт обмуровки Замена паровых задвижек | Срок эксплуатации продлён до мая 2022г. |
|  | РОУ – редукционно – охладительная установка | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Паровая «гребёнка» с запорной арматурой | 50, 80, 100 мм | ≈ 10 шт. | удовлетворительное | 70 | 35 | Требуется замена: запорной арматуры |  |
| ТОПЛИВОПОДАЧА |
| 5 | Ленточный питатель сырого угля | КЛ-8-0-1 | 1 шт. | аварийный | 90 | 35 | Требует замены |  |
|  | Дробилка угля двухвалковая зубчатая | ДДЗ-4 | 1 шт. Производительностью 20 ÷ 60 т/ч | удовлетворительное | 50 | 35 | Требует замены: приемного и сбросного колосниковых грохотов, дробильных сегментов; ремонт: привода дробилки системы отопления дробильного отделения |  |
|  | Ленточные конвейеры L=90п.м. при ширине ленты 650 мм; редуктор РЦД-400 с эл. дв. 7,5кВт/1500 обор. | Длиной ≈ 45 м.п. | 1 шт. | удовлетворительное | 40 | 35 | Требуется: устройство системы отопления; замена направляющих и поддерживающих роликов | Разморожена в 2000 г |
|  | Ленточные конвейеры L=160п.м. при ширине ленты 650 мм-; редуктор РЦД-400 с эл. дв. 10,0 кВт/1500 | Длиной ≈ 90 м.п. | 1 шт. | удовлетворительное | 40 | 35 | Требуется: устройство системы отопления; замена направляющих и поддерживающих роликов | Разморожена в 2000 г |
| 6 | Сбрасыватели плужковые для конвейера с шириной ленты 650 мм |  | 6 шт. | удовлетворительное | 40 | 35 | Требуется ремонт сбрасывателей |  |
|  | Угольные бункера V = 18 тн. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Навес над приёмной решёткой угля |  | 1 шт. | аварийный | 90 | 35 | Требует замены |  |
| Система ШЗУ – шлакозолоудаления в составе: |
| 7 | Каналы мокрого шлакозолоудаления | Длиной 19 м. | 3 шт. |  | 80 | 35 | Требуется замена: направляющих и поддерживающих роликов и блочков; направляющих скреперного подъёмника |  |
|  | Лебедки скреперные тросовые, с ковшом 0,35 м3, с электроприводом 11кВт | Дина троса 180 м | 3 шт. Грузоподъемностью до 2 т. | аварийные | 90 | 35 | Требуется замена: задних и головных (верхних) участков подъёмников, блочков, тросов, полумуфт привода лебёдки |  |
| 8 | Бункеры ШЗУ (на 12 тн) | Объёмом ≈ 8 м3 | 3 шт. | удовлетворительное | 70 | 35 | Замена: шиберных затворов бункеров |  |
|  | Ворота ШЗУ |  | 3 шт | аварийные | 80 | 35 | Замена ворот |  |
| Водоподготовительная установка ХВО в составе: |
|  | Фильтры натрий-катионитные, II-ступени | Диаметром - Ø 1000 мм | 1 шт. 1 шт. | аварийный удовлетворительное | 90 80 | 35 35 | Требует замены |  |
|  | Фильтры натрий-катионитные, I- ступени | Диаметром – Ø 2000 мм | 1шт. 2 шт. | аварийный удовлетворительное | 90 80 | 35 35 | Требует замены |  |
|  | Солерастворитель | Ø 1000 мм | 1 шт. | удовлетворительное | 50 | 7 | Требуется замена: запорной арматуры |  |
|  | Запорная арматура ХВО | Ø = 15, 20, 40, 50, 80, 100 мм | ≈ 100 шт. | удовлетворительное | 70 | 35 | Требуется замена: запорной арматуры |  |
|  | трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деаэраторные баки атмосферные с барботажным устройством и колонкой, с запорно-регулирующей арматурой и трубопроводами в пределах установки | ДСА-25/15 производительностью до 25 тонн/час | 2 шт. | Аварийные: вырезаны барботажные доски; (работают как баки аккумуляторы) | 80 | 35 | Требуется замена |  |
|  | Охладители выпара деаэраторов с поверхностью нагрева до 2 м2 | ОВА-2 | 2 шт. | удовлетворительное | 70 | 35 | Требуется замена |  |
|  | Предохранительные устройства деаэраторов |  | 2 шт. | удовлетворительное | 70 | 35 | Требуется замена |  |
|  | Бак конденсатный с запорной арматурой | объёмом до 27 м3 | 1 шт. | удовлетворительное | 70 | 35 | Требуется замена |  |
|  | Баки аккумуляторы | Объёмом 90м3 Объёмом 60м3 | 1 шт. 2 шт. | удовлетворительное | 60 | 35 | Замена теплоизоляции, утепление |  |
| Теплообменные подогреватели в составе: |
|  | Пароводяной струйный аппарат (сетевой) | ПСА-07П-ПС уст. мощн. до 5,4 Гкал/час | 1 шт. | удовлетворительное | 20 | 7 |  | Находится в резерве |
|  | Теплообменник пластинчатый пароводяной – (сетевой) | НН№ 42 уст. мощность до 2,925 Гкал/час | 1 шт. | удовлетворительное | 20 | 6 | Необходима очистка пластин от накипи |  |
|  | Теплообменник пароводяной (на ГВС) | F =8.4 м2 50 м3/час | 1 шт. | удовлетворительное | 80 | 35 | Требуется замена |  |
|  | Теплообменник пароводяной (технология) | F =3,97 м2 | 1 шт. | удовлетворительное | 80 | 35 | Требуется замена |  |
|  | Теплообменник пароводяной (технология) | ПП-1-6-2, уст. мощность до 0,585 Гкал/час | 1 шт. | удовлетворительное | 30 | 7 |  | Находится в резерве |
| Система приточной и вытяжной вентиляции (аспирации) в составе: |
|  | Вентиляторы приточные и вентиляторы крышные | ДН 6,3-1500 | 2 шт. 2 шт. | удовлетворительное | 70 70 | 35 7 | Требуется замена Замена двигателя |  |
|  | Золоуловители циклонные с (аспирация) | расходом газа до 4,5 м3/сек | 2 шт. | удовлетворительное | 80 | 35 | Требуется замена |  |
|  | Калориферы поверхность нагрева | F ≈ 100 м2 | 1 шт. | аварийный | 95 | 35 | Требуется замена | Разморожен в 2000 г |
|  | Воздуховоды круглого и прямоугольного сечения с фасонными частями сечением 0,4*0,3м |  | ≈ 120 м.п. | удовлетворительное | 80 | 35 |  |  |
| Насосное оборудование в составе: |
|  | Насосы консольные центробежные типа К производительностью до 100 м3/час (для ГВС) | К-100-65-250; | 3 шт. | удовлетворительное | 70 | 10 | Требуется замена | 2 в резерве |
|  | Насосы центробежные двухстороннего входа типа Д (сетевые) производительностью до 315 м3/час | 1Д315-50 | 1 шт. 1 шт. | удовлетворительное | 70 70 | 4 3 | Требуется замена рабочих валов в сборе | 1 в резерве |
|  | Насос песковый вертикальный полупогружной производительностью до 12,5 м3/час | ПВП 12,5/12,5 | 1 шт. | удовлетворительное | 30 | 2 |  |  |
|  | Насосы самовсасывающий песковый производительностью до 60 м3/час | АНС-60 | 1 шт. | аварийный | 95 | 8 | Требуется замена |  |
|  | Насосы центробежные многоступенчатые секционные (питательные) для воды с температурой до 850С | ЦНСГ 38-110; | 1 шт. | удовлетворительное | 30 | 10 |  |  |
|  | Насос конденсатный с температурой до 1050С | ПМ 100-65-200/4 | 1 шт. | удовлетворительное | 70 | 5 | Требуется замена |  |
|  | Бетонная площадка выгрузки и складирования угля | Площадь ≈ 1400 м2 | 1 шт. | Полное разрушение | 95 | 35 | Требуется устройство новой ж/б площадки |  |
|  | Задвижки Ø от 300 до 32 мм. | Ø 300 ÷32 мм. | 203 шт. |  | 60 | 7 | Требуется замена |  |
|  | Гаражный бокс кирпичный | Площадь 90 м2 | 1 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Ж/д тупик с эстакадой для разгрузки угля |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ + сети ГВС (в двухтрубном исполнении) |
|  | Диаметром до 300 мм |  | 350 м.п. | аварийный | 70 | 35 | Требуется замена 240 м.п. |  |
|  | Диаметром до 250 мм |  | 1170 м.п. | аварийный | 70 | 35 | Требуется замена639 м.п. |  |
|  | Диаметром до 200 мм |  | 847 м.п. | аварийный | 70 | 35 | Требуется замена380 м.п. |  |
|  | Диаметром до 150 мм |  | 2544 м.п. | аварийный | 70 | 35 | Требуется замена1211 м.п. |  |
|  | Диаметром до 80 мм |  | 3113 м.п. | удовлетворительное | 70 | 35 | Из них ветхих 1880 м.п. |  |
|  | Диаметром до 50 мм |  | 554 м.п. | удовлетворительное | 70 | 35 | Из них ветхих 980 м.п. |  |
|  |  | ВСЕГО: | 8578 м.п. |  |  |  | 5320 м.п. |  |

Глава администрации

Нийского сельского поселения                                                                                О.Е. Рубцов